Схема теплоснабжения

Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края 
на период до 2038 года 
(актуализация на 2023 год)

| УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации Быстринского муниципального района Вьюнов А.В. /_____________/ «___» 2023 г. М.П. | СОГЛАСОВАЛ: Генеральный директор АО «Тепло Земли» Бельков И.А. / / «___» 2023 г. М.П. |
| --- | --- |
|  | РАЗРАБОТАЛ: Фомин С.Ю. / / «___» 2023 г. |

г. Петропавловск-Камчатский

2023 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЭССОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

на период до 2038 года.

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1.	Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края	13

1.1.	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	13

1.2.	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.		14

1.2. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	15

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	15

Раздел 2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	15

2.1. Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	15

2.2. Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии	22

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	23

2.4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	25

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	25

2.6.	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности источника (источников) тепловой энергии, фактический и перспективный температурный график подачи теплоносителя.	26

2.7.	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности источников тепловой энергии.	27

2.8.	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии.	28

2.9.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя при сбросе отработанной воды.	28

2.10.	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.	29

2.11.	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающей организации, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.	29

2.12.	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.	29

Раздел 3.	Существующие и перспективные балансы теплоносителя	30

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	30

3.3. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	31

Раздел 4.	Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края	31

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края»	32

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	32

Раздел 5.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	34

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей	34

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	35

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	35

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	35

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	35

5.6. Меры по переводу скважин, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.	35

5.7. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	36

5.8. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	36

5.9. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	36

5.10. Решения о загрузке источников тепловой энергии (скважин), распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.	37

5.11. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	37

5.12. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	37

Раздел 6.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	37

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	38

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	38

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	38

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	39

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	39

Раздел 7.	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	39

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	39

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	42

Раздел 8.	Перспективные топливные балансы	42

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	42

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	42

8.3. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	42

Раздел 9.	Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	42

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	42

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	42

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе.	43

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе.	43

д) оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям	43

д) величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	44

Раздел 10.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	45

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	45

10.2. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	45

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	45

10.4. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края	47

Раздел 11.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии		47

Раздел 12.	Решение по бесхозяйным тепловым сетям	48

Раздел 13.	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта российской федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения С. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края	49

13.1. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	49

13.2. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	49

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	49

Раздел 14.	Индикаторы развития систем теплоснабжения с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края	49

14.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	49

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	50

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	50

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	50

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	50

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	50

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)	51

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)	51

о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	51

Раздел 15.	Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.	51

Раздел 16.	Ценовые (тарифные) последствия	54

а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	54

б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	54

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	54

Раздел 17.	Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края.	54

а) описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края.	54

б) описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края.	55

д) предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства;	55

e) предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства.	55

Введение

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие систем теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края на период до 2029 г. разработана в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.09.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 г. (с изменениями и дополнениями от: 7 октября 2014 г., 18, 23 марта, 12 июля 2016 г., 3 апреля 2018 г., 16 марта 2019 г.) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 г. № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов правительства российской федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Приказа Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 05.03.2019 г. № 212 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения;

- Генеральный план с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении;

- инвестиционные программы теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Схема теплоснабжения разработана в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

При разработке схемы теплоснабжения были соблюдены следующие принципы:

- обеспечение безопасности и надежности системы теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованность схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения;

- обеспечение выбора температурного графика для системы теплоснабжения;

- обеспечение требований качества теплоснабжения для всех потребителей независимо от их удаленности от источника тепла;

- обеспечение требований качества горячего водоснабжения для всех потребителей независимо от удаленности и источников тепла.

Основными принципами организации отношений в сфере теплоснабжения являются:

- обеспечение баланса экономических интересов потребителей и субъектов теплоснабжения за счет определения наиболее экономически и технически эффективного способа обеспечения потребителей тепловыми энергоресурсами;

- обеспечение наиболее экономически эффективными способами качественного и надежного снабжения теплоэнергоресурсами потребителей, надлежащим образом исполняющих свои обязанности перед субъектами теплоснабжения;

- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

- обеспечение недискриминационных стабильных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Используемые понятия в настоящей схеме означают следующее:

- «зона действия системы теплоснабжения» – территория поселения, или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- «зона действия источника тепловой энергии» – территория поселения, или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

- «установленная мощность источника тепловой энергии» – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- «располагаемая мощность источника тепловой энергии» – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причина, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- «мощность источника тепловой энергии нетто» – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

- «теплосетевые объекты» – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

- «элемент территориального деления» – территория поселения, или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

- «расчетный элемент территориального деления» – территория поселения, или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Сведения о территории, климатических и метеорологических условиях

Село Эссо расположено на территории Быстринского муниципального района Камчатского края и состоит из единственного сельского населенного пункта - село Эссо и территорий вдоль реки Воровская, прилегающей к селу. Площадь занимаемой территории сельским поселением – 3289,4 га.

Село Эссо образовано 20 октября 1932 года, протокол №67/25 заседания президиума Камчатского окрисполкома. Эссо в переводе с эвенского - лиственница.

Посёлок находиться в живописной долине, на слиянии двух нерестовых рек Быстрой и Уксичан. Климат — континентальный, морозная малоснежная зима и жаркое лето. Тем не менее, высота долины над уровнем моря около 500 метров, что сказывается на больших перепадах температуры день-ночь.

Посёлок находится в пределах Эссовского местоположения геотермальных вод, которые используются для круглогодичного отопления посёлка, а также в лечебных целях для жителей Эссо и многочисленных туристов. Из лесного фонда на территории посёлка имеется: лиственница, берёза чёрная, берёза белая, кедровый стланик, ель, тополь.

Реки, берущие начало с горных вершин Срединного хребта, носят горный характер и относятся к бассейнам Охотского и Берингова морей.

Расчётная температура воздуха самой холодной пятидневки -36°С. Температура воздуха для расчёта вентиляции 26°С. Средняя температура отопительного периода -3,6°С, продолжительность отопительного периода - 276 суток. Хотя в реальности снабжение термальной водой осуществляется круглогодично. Численность населения - 2226 человек. Во время туристического сезона численность населения резко возрастает.

В настоящее время идёт работа над приданием посёлку статуса «Курортнорекреационного типа», развивается туристический и гостиничный бизнес и их инфраструктура. На территории посёлка действует этнографический музей, фотовыставки и другие любительские клубы и объединения.

В сельском поселении имеется централизованное теплоснабжение. Основная особенность поселка - практически все отопление осуществляется за счет природных геотермальных вод. На момент разработки схемы в поселении имеется 9 геотермальных скважин.

Регулирование теплопотребления - количественное, то есть изменением расхода геотермальной воды. Схема открытая, однотрубная - со сливом на рельеф или в реку, частично - со сбором в бассейн. Сети морально и физически изношены.

Основной целью данной работы является разработка и оптимизация оптимальных технических решений существующих систем централизованного теплоснабжения определение мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, позволяющих повысить качество, надежность и эффективность систем теплоснабжения с минимальными финансовыми затратами на реализацию этих решений.

Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края

1.1.	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии.

Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края является генеральный план.

Генеральным планом предусматривается строительство жилых домов как на территориях со сложившейся застройкой за счет сноса ветхого жилищного фонда, так и на свободных от застройки территориях.

Генеральный план поселения устанавливает:

- функциональное зонирование территории поселения;

- характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

- направления развития различных типов жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

- характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

- характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

Генеральный план поселения разработан на расчетный срок до 2038 года. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в поселении, районе и округе, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и окружных целевых программ в части, затрагивающей территорию поселения, приоритетных национальных проектов.

В ходе реализации схемы теплоснабжения неизбежна её корректировка с учетом фактических вводимых в эксплуатацию площадей строительных фондов и реализуемых программ по строительству бюджетного жилья.

1.2.	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Объемы выработки тепловой энергии (мощности) по каждому источнику теплоснабжения за 2022 год представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| № п/п | Наименования источников тепловой энергии | Статус скважины | Тепловая мощность, Гкал/ч | Объем отпуска тепловой энергии в год, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №16 | эксплуатационная (добычная) | 1,78 | 6,74 |
| 2 | Скважина №44 | эксплуатационная (добычная) | 3,57 | 20,56 |
| 3 | Скважина №42 | эксплуатационная (добычная) | 5,16 | 25,57 |
| 4 | Скважина №13 | эксплуатационная (добычная) | 1,33 | 6,83 |
| 5 | Скважина №7 | эксплуатационная (добычная) | 2,82 | 12,96 |
| 6 | Скважина №8 | эксплуатационная (добычная) | 0,83 | 4,41 |
| 7 | Скважина №20 | эксплуатационная (добычная) | 4,61 | 26,69 |
| 8 | Скважина №43 | эксплуатационная (добычная) | 5,17 | 29,81 |
| 9 | Скважина №41 | эксплуатационная (добычная) | 4,29 | 18,14 |
| 10 | Скважина №10 | Наблюдательная | 0 | 0 |
| 11 | Скважина №14 | Наблюдательная | 0 | 0 |
| 12 | Скважина №17 | Наблюдательная | 0 | 0 |

В отчете «Разработка и реализация программы оптимизации тепловых сетей с.Эссо» суммарная нагрузка по жилим зданиям составляет 5,05 Гкал/ч на отопление и 1,21 Гкал/ч на ГВС. Тепловая нагрузка на промышленность и прочие объекты составляет 4,9 Гкал/ч. Итого суммарная нагрузка по потребителям тепловой энергии в с.Эссо составляет: жилые здания - 6,26 Гкал/ч, промышленность - 4,9 Гкал/ч. Всего существующая расчетная нагрузка по тепловым потребителям (без учета потерь и хозбытовых построек) с. Эссо 11,16 Гкал/ч.

Однако фактическая нагрузка п. Эссо превышает расчетную, это связано, прежде всего, с не нормируемым потреблением на хозбытовых постройках (теплицы, сараи, гаражи частного сектора).

Согласно анализа произволительности скважин Эссовского месторождения их мощность при сработке до +50 оС составляет 17,92 Гкал/ч (при сработке до +35 оС.- 29,55 Гкал/ч)  На утечки и хозяйственно-бытовые постройки в Эссо расходуется 36,4 % мощности или 6,76 Гкал/ч.

1.2. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку.

Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий.

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Учитывая существующую схему подключения потребителей Эссовского сельского поселения, рассчитать средневзвешенную плотность тепловой нагрузки по каждому источнику теплоснабжения не представляется возможным.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Практически все теплоснабжение с. Эссо осуществляется за счет геотермальной энергии подземных вод. На момент разработки схемы в работе находятся 9 скважин, расположение, которых указано на рисунке 2.1.

Эксплуатацию скважин, насосных станций и тепловых сетей на территории с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края осуществляет АО «Тепло Земли». Часть тепловых сетей находится в собственности администрации сельского поселения.

В сферу деятельности АО «Тепло Земли» на территории с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края входят следующие задачи:

- обеспечение безаварийной и бесперебойной работы теплосетей, систем теплоснабжения с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края;

- оказание населению коммунальных услуг, поддержание в рабочем состоянии объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- оказание населению коммунально-бытовых услуг;

- осуществление контроля за правилами пользования внутренними инженерными коммуникациями и приборами учета нежилых помещений.

Теплоснабжение поселка осуществляется от 9 скважин общим расходом 215,5 л/с – максимальный расход теплоносителя за 2022 год зафиксирован в марте 2022 года. Режимы работы скважин за 2022 год представлен в приложении №3.

Размещение скважин на карте приведено на рис. 2.1.

Рисунок 2.1. Размещение добычных скважин Эссовского месторождения.

Последняя схема теплоснабжения выполнена в 2014 году. За прошедшие 10 лет схема претерпела значительные изменения. Появились новые потребители и тепловые сети. Старые сети (времён СССР) требуют реконструкции и капитального ремонта.

В селе существует проблема неравномерного снабжения потребителя термальной водой, нехватки теплоносителя для отдельных групп потребителя. Кроме того, из-за наличия в термальной воде большого количества газов, система часто загазовывается из-за чего возрастает гидравлическое сопротивление, снижается теплоотдача. Частично данная проблема решена установкой емкостей на скважинах. Старые трубы в большинстве своем изолированы плохо или совсем не изолированы, проложены без опор (лежат на земле), что приводит к повышенным тепловым потерям. В последние годы начата регулировка гидравлического режима путём установки регулирующих шайб, данную работу необходимо продолжать для оптимизации гидравлического режима существующих сетей и вновь построенных.

Ранее в с. Эссо работало пять насосных станций. Однако насосную №1, расположенную рядом с поселковым бассейном, перестали эксплуатировать ввиду неправильного подключения потребителей на всас насосной от магистралей, идущих от скважин №16, №44 и №42 (ул. Южная, Берёзовая, Зелёная, Кедровая и т.п.). При включении этой насосной давление подачи у потребителей этого куста падало и ощущалась нехватка теплоносителя.

В настоящее время в поселке существует четыре насосных станции.

Насосная №2 расположена вблизи скважин №20 и №43 и подает воду от этих скважин на поселок в мкрн. Солнечный, до ул. 50 лет Октября. Скважины 20 и 43 расположены в 10 метрах друг от друга в юго-западной части с. Эссо работают на бак насосной №2. Соединены в общую сеть.

Параметры скв. № 20 Р=0,25 кгс/см2   Т=+73 оС, G= 33,7 л/с. Тепловая мощность скважины при сработке до температуры +35 о С составляет – 4,6 Гкал/ч.

Параметры скв. № 43 Р=1,34 кгс/см2, Т=+74 оС, G= 36,8 л/с. Тепловая скважины при сработке до температуры (с помощью теплового насоса) +35 оС может составить -  5,2 Гкал/ч.

Насосная № 2 создает напор 1,3 кгс/см2, по трубопроводу Д273 мм вода с расходом 77,25 л/с подается на поселок в центр с. Эссо по направлению к насосной №1. Часть воды в количестве 1,08 л/с сливается на рельеф из сборной расширительной емкости с температурой +67 о С.

Термальная вода на расстоянии около 200 м по теплопроводу диаметром 159 мм отводится на микрорайон Солнечный (вниз по косогору) с расходом 2,76 л/с. Следующее ответвление на расстоянии около 150 м подается по трубе Д 100 с расходом 5,56 л/с (Р=1,25 кгс/см2, Т=+73 оС), на ул. 60лет Октября . Далее магистраль меняет диаметр на 219 мм, через 20 м по трубе Д114 мм ответвляется вниз с расходом 19,4 л/с в сторону ул. 50лет Октября, где соединяется в районе д. 26 с магистралью, идущей со стороны ул. Набережной от здания бывшей насосной №1 и сливается в р. Уксичан.

Далее магистральная трасса от Насосной №2 идет к старой школе (Дом детского творчества), где меняет свой диаметр на Д159. В районе дома Комсомольская 7 труба разделяется на две Д 125мм (Р=1,84 кгс/см2, Т= +72 о С, G=12,8 л/с ) и Д159мм ( Т= +72 о С, G=15 л/с идущие параллельно до д. №10 затем одна из них сворачивает в сторону насосной №1 другая в сторону районной библиотеки . Обратка начинается выше школы, имеет диаметр 125мм (Ро=1,1 кгс/см2, То= +57 о С, Gо=6,53 л/с) затем она продолжается параллельно подачи в сторону Насосной №1. В районе д. Комсомольская 2 диаметр обратки меняется на 159мм. Далее мимо дома Комсомольская 1 А оба трубопровода идут в сторону насосной №1.   Возле насосной давление в обратке по этой линии 0,35 кгс/см2.

Отработанный теплоноситель в конце улицы «60лет Октября» сливается в реку с расходом 2,73 л/с с температурой +54 о С.

Насосная №3 находится возле здания администрации Быстринского района на берегу р. Уксичан. Качает термальную воду из бака, в который запитан от скважин №8 и №7 по отдельным трубопроводам, которые не соединены между собой с целью исключения взаимного влияния (передавливания скважин).  Давление в этих скважинах небольшое и составляет по результатам замеров 0,62 и 1,03 кгс/см2, соответственно. Часть термальной воды поступает в бак по трубопроводу, подсоединённому в районе здания почты к общей магистральной сети, идущей через мостовой переход через р. Уксичан от здания бывшей насосной №1 Насосная №3 c насосами КМ 100-80-150 (расход паспортный 27,7 л/с, мощность двигателя 16 кВт каждый), и Grundfoss марки PN-SN-A-99142636-10000002 (расход паспортный 34.72 л/с, мощность двигателя 28.5 кВт) качает воду под давлением Рнас=2,25 кгс/см2 по двум направлениям.

Первое направление от насосной №3 - старая теплотрасса вверх по косогору с расходом 12,2 л/с к районной больнице, поликлинике и аптеке за больницей возле дома №7 ул. 40 лет. Далее трубопровод Д80 мм к дому №4 ул. 40 лет Победы и Д65 мм до гостиницы «Парамушир-тур», где тупиковая ветка, в конце которой температура подачи не превышает +55 о С (очень мало для подающего трубопровода), обратки в этом районе нет, после прохождения потребителей слив на рельеф.

Второе направление по нижней улице Нагорная с расходом возле насосной №3 –с температурой +61 о С и расходом 17,8 л/с - до гаражей «Дорожников» расход в этом месте 7,2 л/с давление 0,9 кгс, где частично происходит слив в карьер с суммарным расходом 7,5 л/с с температурой +45…48 о С.

При работе насосной обратная вода подмешивается с температурой +47 о С к подаче с температурой +75 о С, в итоге суммарный расход воды перекачиваемой воды от насосной составляет 30,56 л/с с температурой +64 о С, давлением 2,25 кгс/см2 (при том, что температура на устье скважин около +74 о С). От врезки за зданием Детского сада идёт новая теплотрасса на новые здания Нагорная 11а и 11б. За территорией Районной больницы теплотрасса поворачивает налево имеется небольшая насосная гостиницы «Парамушир-тур», которая повышает давление для гостиницы (последний потребитель по данной ветке.

Нижняя «Обратка» со стороны ул. Нагорной имеет расход возле насосной №3 0,42 л/с с температурой +47,5 о С.

Насосная «Ягодная» находится в 20 метрах от скважины № 41 (при давление 2,1 кгс/см2 - расход 32,23 л/с (120,37 т/ч), температура +72 о С, теоретическая тепловая мощность скважины при сработке до температуры +35 о С составляет – 4,3 Гкал/ч, фактически при сработке до +50 град , тепловая мощность 2,1 Гкал/ч). От скважины по трубе диаметром 219 термальная вода подается насосную, где разветвляется на пять направлений: 1- в сторону ул. Ягодная с расходом, 2-на ул. Тундровая и на территорию «госпромхоза-гаражи», 3- «гаражи и АЗС», 4- «МТФ», 5- «аэропорт –ДЭС».

Трасса на ул. «Ягодная» с условным диаметром подачи 150 -100 мм, и параллельно ей обратка 100-150 мм проложены вдоль дороги до конца улицы Ягодная, где имеется слив, так как система требует гидравлической регулировки.

По гидравлике эта трасса выполнена наиболее «удачно» с подбором требуемых диаметров.  Суммарное тепловое потребление (фактическое) по данной ветке составило 0,74 Гкал/ч, при температуре слива + 50 о С и давлением в обратке перед сливом 1,4 кгс/см2. При этом потери давления незначительные. Нагрузка домов не превышает 0,38 Гкал/ч. Жители данной улицы жалуются на наличие ржавчины в термальной воде в периоды останова и пуска насосной.

Ветка теплотрассы, диаметром 76 мм на «гаражи и АЗС» – 1,33 л/с, после прохождения через потребителя сливается на рельеф в районе МТФ с температурой на сливе +43 о С. Фактическая тепловая нагрузка этой ветки - 0,144 Гкал/час.

Ветка теплотрассы на «МТФ», далее склады и СТФ с расходом 6,53 л/с и диаметром подачи Д 76 мм подается последовательно на каждое здание и заканчивается в районе пристани р. Быстрая, где происходит слив по трубе «обратки» Д 113 мм с расходом 3,57 л/с с температурой + 53 оС. Частично слив с расходом осуществляется рядом с первым зданием МТФ с расходом 0,91 л/с и температурой +43 о С. Фактическая тепловая нагрузка этой ветки - 0,494 Гкал/ч. В ближайшее время планируется перевод стада в новый коровник, расположенный на въезде в с. Эссо, отопление нового коровника от термальной воды не предусмотрено.

Ветка теплотрассы на «Тундровую» с диаметром 159 мм и расходом 17,6 л/с проходит по ул. Тундровая и Дыгдычева и охватывает район теплоснабжения до ул. Мостовой и Таежной. Температура подачи в районе центра нагрузок составляет +68оС давление 1,65-1,9 кгс/см2. Имеется обратный трубопровод проходящий параллельно подающему, давление в обратке около 0,9 кгс/см2. Слив в реку и ручьи осуществляется рассредоточено в нескольких местах, частично сбрасывается на рельеф возле домов. Температура сбрасываемой воды составляет + 56…+61о С. Фактическая тепловая нагрузка этой ветки- 0,634 Гкал/ч.

Ветка теплотрассы на «госпромхоз -гаражи» диаметром 76 мм с расходом 4,1 л/с отходит от ветки на Тундровую переходит через дорогу и разветвляется: одна часть идет вниз по косогору в сторону ул. Таежной, где осуществляется слив на рельеф с температурой +45 оС. Другая в сторону жилых домов и гаража, где также происходит слив на рельеф. В районе гаража имеется шесть сбросов на рельеф с суммарным расходом - 1,66 л/с, с температурой от +40 до +62 о С. Фактическая тепловая нагрузка этой ветки- 0,25 Гкал/ч.

Ветка теплотрассы на «аэропорт – ДЭС» диаметром 100 мм суммарным расходом 6,3 л/с проходит вдоль улицы до развилки. На аэропорт идет ветка Д 50мм с расходом 0,9 л/с с температурой +71 оС при давлении 1,66 кгс/см2. Другая ветка с расходом 5,4 л/с диаметром 100 мм идет к дому ДЭС и на ДЭС, где сливается на рельеф с температурой + 48 оС.  Потребитель ДЭС – последний на данной ветке.

Суммарная фактическая тепловая мощность скважины № 41 с учетом расходом G=32,2 л/с и сброса воды со средней температурой +50 оС составляет 2,55 Гкал/час Теоретическая тепловая нагрузка, рассчитанная по объемам подключенных жилых зданий, не превышает 1,1 Гкал/ч.

Насосная «Школа» расположена в 50 метрах на запад от скважины № 16 и в 100 метрах от скважины №44 в южной части с. Эссо, Подача воды осуществляется в ёмкость, расположенную на насосной, а затем подаётся в магистраль для теплоснабжения новой школы.  Параметры скважины №16 Р=1,65 кгс/см2   Т=+74 о С, G= 12,7 л/с. Тепловая мощность скважины №16 при сработке до температуры +35 о С составит – 1,78 Гкал/ч.

Параметры скважины №44 Р=1,86 кгс/см2, Т=+73 о С, G=26,1 л/с. Тепловая мощность скважины 44 при сработке до температуры +35 о С составит – 3,57 Гкал/ч.

Термальная вода от этих двух скважин подается в центр с. Эссо по новому трубопроводу «подачи», построенному для теплоснабжения новой Школы, где он врезается в старый трубопровод рядом со зданием бывшей насосной №1. Новый трубопровод «обратки» также подаётся бывшей насосной №1 и сливается в бассейн (пруд охладитель). Старый магистральный трубопровод сначала диаметром 219 мм, а затем после слияния с трассой, идущей от скважины 42 по трубе диаметром 273 мм, остался в работе, при этом часть потребителей запитано от него, требуется выключение старого трубопровода из схемы и переход на новый трубопровод.  В 60 метрах от скважины №16 трасса разветвляется на ул. Южную по трубе диаметром 159 мм с расходом 5,6 л/с трасса заканчивается в районе дома №4 по ул. Кедровая. Необходима перетрассировка трубопровода от колодца на ул. Южная в сторону дома Кедровая 1. Необходимо переложить 50 метров трассы для подключения потребителя, при этом трасса от комплекса гостиницы «Алёна-тур» – необходимо демонтировать.  Обратка этой ветки возвращается в новую «обратку» по трассе теплопровода.  На расстоянии 300 м от скважины №16 новый трубопровод должен был быть подключен к скважине №42, но в настоящее время он отсоединён, так как гидравлическая наладка участка не произведена. Скважина №42 присоединена к старому трубопроводу.

От насосной «Школа» по ул. Березовая построена новая теплотрасса с диаметром основного трубопровода Д159 мм и отводами Д89 мм, Д40 мм для теплоснабжения потребителей данного района. Последний дом, запитанный от данной трассы – ул. Березовая д.20. Подключение потребителей осуществляется трубопроводами Д32 мм. Все трубопроводы утеплены ППУ изоляцией толщиной 40 мм.

Также от насосной «Школа» по улице Линейная построена новая теплотрасса диаметром основного трубопровода Д133 мм. Данный трубопровод проходит вдоль всей ул. Линейная до пересечения с ул. Кедровая.

Скважина 42 расположена в 60 метрах от основной магистрали, работает на самоизлив.  Параметры скважины Р=1,65 кгс/см2   Т=+73 оС, G= 37,7 л/с. Фактическая тепловая мощность скважины № 42 при сработке до температуры +50 о С составляет – 3,12 Гкал/ч. Теоретически возможна тепловая мощность скважины № 42 при сработке до температуры +35 о С составляет – 5,16 Гкал/ч. В магистраль подается около 21,5 л/с. Оставшаяся часть воды от скважины передается по двум веткам диаметрами 50 мм и 65 мм на близлежащие дома в сторону ул. Зеленой.

Новая магистраль надземной прокладки от насосной «Школа» хорошо изолирована тепловые потери минимальны. В районе дома № 2 по ул. Зелёной от колодца по трубопроводу подземной прокладки ответвляется на здание школы. «Обратка» возвращается в тот же колодец и соединяется с магистралью. Суммарный расход воды после слияния от скважины 42 составляет 44,4 л/с. На расстоянии 200 м от врезки скважины №42 в сторону здания бывшей насосной №1, от магистрали ответвляется трубопровод диаметром 150 мм на РДК с расходом 3,19 л/с (давление 1,3 кгс/см2 температура +73 о С. Возле РДК установлена небольшая насосная для подачи воды только для РДК.  Обратный трубопровод от РДК диаметром 100 мм возвращается по трассе и спускается по террасе вниз в сборный «обратный» трубопровод в районе бывшей насосной №1 где давление составляет - Роб=0,25 кгс/см2 и затем сливается в бассейн.

Оставшаяся после разветвления на РДК часть воды с расходом 41,2 л/с по магистрали 273 мм подается в старую магистраль, перед насосной №1 где соединяется с другими трассами для подачи на левобережную часть поселка. Давление подачи в этом месте – Рпод= 1,22 кгс/см2

Скважина №13 расположена в 80 метрах от бассейна (пруда охладителя) работает без насосной непосредственно на потребителя.  Параметры скважины № 13 Р=1,96 кгс/см2   Т=+74 о С, G= 9,5 л/с. Фактическая тепловая мощность скважины № 13 при сработке до температуры +50 о С составляет – 0,82 Гкал/ч. Теоретически возможна тепловая мощность скважины № 13 при сработке до температуры +35 о С может составить - 1,33 Гкал/ч.  Подача тепла осуществляется по двум веткам, одна на здания «коммунхоза» с расходом 6,1 л/с (обратка сливается здесь же в ручей, другая вверх по косогору на ул Зеленая с расходом 1,45 л/с, с Т=+72 о С и Рпод=1,4 кгс/см2. Перед зданием «коммунхоза» трасса разветвляется и уходит вверх Д100мм на ул Зеленая к дому № 15 (конечный диаметр 32мм).

Скважина №7 расположена рядом с бассейном (охладителем) работает на емкость насосной №3.  Параметры скважины 7 Рск=1,06 кгс/см2   Т=+73 оС, G= 20,6 л/с. Фактическая тепловая мощность скважины при сработке до температуры +50 о С составляет – 1,71 Гкал/ч. Теоретически возможна тепловая мощность скважины № 7 при сработке до температуры +35 о С составляет – 2,82 Гкал/ч. Магистраль диаметром 159 мм пересекает ул «50лет октября» идет совместно с основной магистралью перед р. Уксичан сворачивает налево до скважины №8 и далее через пешеходный мостик до сборного бака насосной №3. От скважины №8 идёт независимый трубопровод диаметром 100 мм, также в бак насосной №3 параллельно трубопроводу от скважины №7.

Скважина № 8 расположена в огороде дома №7 по ул Набережная практически на берегу р. Уксичан, работает изолированно на бак насосной №3 по отдельному трубопроводу для исключения гидравлической зависимости с скважиной №7.  Параметры Рск=1,7 кгс/см2, Т=+72 оС, G= 6,2 л/с. Фактическая тепловая мощность скважины № 8 при сработке до температуры +50 о С составляет – 0,49 Гкал/ч. Теоретически возможна тепловая мощность скважины № 8 при сработке до температуры +35 о С составляет – 0,83 Гкал/ч.

Вода из скважин поступает в расширительный сборный бак дегазатор перед насосной №3, при этом часть воды с расходом 3 л/с с температурой + 64 о С сбрасывается в реку из верхней части бака.

Термальная вода от скважин 44,16,43,20,42 поступает в сборный коллектор насосной откуда подается на левобережную часть поселка.  (Характеристики подачи в этой точке Рп=1,32 кгс/см2, Тп= +73 о С, Gп=48,6 л/с). Давление в обратном трубопроводе, идущем с левобережной части к зданию бывшей насосной Ро=0,35 кгс/см2. Обратка в районе насосной объединяется в сборный трубопровод с давлением 0,25 и далее сбрасывается в бассейн (пруд охладитель), где она охлаждается и сливается в р. Уксичан.

Переход через реку Уксичан проходит по технологическому мостику, диаметр трубы в этом месте самый большой – 425 мм, расход воды по этой трубе на левобережную сторону – 37,8 л/с. Перед рекой имеется ответвление (Рп=1,32 кгс/см2, Ро=0,65 кгс/см2) налево вдоль реки Д159 мм параллельно с трассой от скважины №7 по ул. Набережной, с расходом 10,8 л/с, далее вдоль улицы 50лет Октября сначала Д108мм затем переход с на Д89мм в районе дома №14 до слияния с трассой в мкр. Солнечный от насосной№2.

Магистральный трубопровод Д425мм после перехода через реку разветвляется на три направления:

- Направление, идущее налево вдоль реки Д219мм до администрации Быстринского р-на с расходом 4,3 л/с первое ответвление на Почту с расходом 0,69 л/с температура слива То=+55 о С. следующее ответвление на жилой дом обратка в этом месте сливается с температурой То=+32 о С (самый лучший результат из замеренных по поселку) и расходом Gо= 0,25 л/с. далее до здания Администрации с отворотом на 2 дома по ул Ленинской, и далее до насосной №3.

- Направление, идущее на ул. Советская с расходом 13,6 л/с по трубопроводу Д 219 -386 метров затем 159 мм, Рп=1,42 кгс/см2 параллельно подающей трубе идет обратка (в настоящее время проводится капитальный ремонт участка от здания «Почты» до здания «Сбербанка» с заменых трубопроводов). Далее поток разветвляется к домам по улице Мостовой. В конце ул. Советской перед Стадионом Рп=1,25 кгс/см2 Тп= +73 о С в этом месте слив не организован в обратку, сброс идет на рельеф в районе Стадиона, два слива с суммарным расходом Gо=3,11 л/с с температурой +45 о С перед стадионом. В районе старой водонапорной башни еще два слива с расходами Gо =0,36 и Gо =0,83 л/с с температурой +45 о С Трасса продолжается за стадионом до АЗС с одной стороны и далее вверх к жилым домам, расположенным южнее ДЭС. Слив от группы домов осуществляется с расходом Gо =1,2 л/с выше через дорогу имеется слив Gо= 0,3 л/с.

- Направление, идущее направо вниз по течению реки до моста по трубе Д 219 мм с расходом 20,6 л/с. Возле моста трубопровод подачи, разветвляется на два Д159 мм. Давление возле моста Рп=1,45 кгс/см2, Тп= +72,5 о С. Обратка в этом месте (возле моста) имеет параметры Ро=0,6 кгс/см2 , То= +46 о С. Далее трасса в 3 трубы - 2 подачи и 1 обратка идет около 40 метров в направлении вниз по течению реки. В трубопроводе «обратки» просверлены несколько отверстий, из них в реку Уксичан сливается отработанная термальная вода. с То= +47 о С. Далее трасса уходит перпендикулярно реке в направлении параллельно ул. Мостовой до 2х этажного дома. Далее идет 2 трубопровода прямая и обратка. Около этого дома давление подачи Рп= 1,45 расход Gп = 6,63 л/с, температура Тп=+71,5 о С. Давление обратки в этой точке Ро=0,6 кгс/см2 температура То =+42 о С.

Далее трасса продолжается и за 40 метров перед зданием музыкальной школы остается одна подача, (обратка в этом месте переморожена). Слив осуществляется перпендикулярно ул. Лесной в реку Уксичан. В этом месте два трубопровода обратки один Д32 Gо = 0,83 л/с, другой Д57 Gо =1,0 л/с, т.е. суммарно Gо =1,83 л/с , температура слива То=+45 о С. Магистральная трасса идет от музыкальной школы к улице Дыгдычева , перед переходом через ул Дыгдычева  расход подачи составил Gп = 5,8 л/с , обратки Gо = 0,97 л/с. Параметры теплоносителя в месте слияния – Рп= 1,65 кгс/см2, Ро=0,9 кгс/см2.

Перспективные зоны действия теплоисточников

Изменение зон действия теплоисточников в ближайшую перспективу предполагается за счет подключения новых потребителей перспективной застройки.

2.2. Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ № 190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».

Как уже отмечалось в Главе 1 «Обосновывающих материалов» к данной схеме теплоснабжения общая фактическая мощность при температуре сброса +50 °C составляет 17,92 Гкал/ч. При этом подключенной нагрузки – 11,16 Гкал/ч. Избыток тепловой мощности составляет – 6,76 Гкал/ч. Однако, при модернизации системы, с обеспечением температуры слива до +35°С теоретическая мощность возрастёт до 29,55 Гкал/ч.

При подключении перспективных объектов общая потребляемая мощность возрастёт на 21,95 Гкал/ч. Самым энергозатратным является проект строительства рыборазводного завода (10 Гкал/ч). С учетом существующего теплопотребления общая нагрузка составит 33,11 Гкал/ч, которая не сможет покрываться за счет существующих скважин. Однако для рыборазводного завода можно использовать отработанный теплоноситель с температурой около +35 0С, что позволит снизить потенциальную нагрузку на систему теплоснабжения и покрыть перспективную нагрузку за счет действующих скважин.

Рисунок 2.2. Перспективная тепловая нагрузка

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

В установленной зоне действия источника тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в главе 2 Обосновывающих материалов «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

На расчетный срок реализации Генерального плана развития (2038 год) предполагается создать систему централизованного теплоснабжения всего жилого фонда села Эссо, в том числе сохраняемого жилого фонда и жилого фонда нового строительства, за исключением аварийного и ветхого жилья, подлежащего сносу. Теплоснабжение объектов социальной сферы также предполагается централизованное.

Установленные профициты балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки формируют исходные данные для принятия решения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и образованию новых зон их действия.

Развитие источников теплоснабжения зависит также от системы теплоснабжения потребителей (открытая или закрытая схема) на основании утверждённой в установленном порядке Схемы теплоснабжения.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки существующих источников тепловой энергии с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края представлены в таблице 2.1.

Балансы тепловой мощности существующих источников тепловой энергии за 2022 год.

Таблица 2.1

| Наименование участка | Фактический расход по результатам замеров, л/с | Фактическая тепловая мощность при температуре сброса +50оС, Гкал/час | Теоретически возможная (установленная) тепловая мощность при температуре сброса +35оС, Гкал/час | Количество произведенной тепловой энергии за 2022 год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина №16 | 12,7 | 1,10 | 1,78 | 6739,2 |
| Скважина №44 | 26,1 | 2,16 | 3,57 | 20563,2 |
| Скважина №42 | 37,7 | 3,12 | 5,16 | 25574,4 |
| Скважина №13 | 9,5 | 0,82 | 1,33 | 6825,6 |
| Скважина №7 | 20,6 | 1,71 | 2,82 | 12960 |
| Скважина №8 | 6,2 | 0,49 | 0,83 | 4406,4 |
| Скважина №20 | 33,7 | 2,79 | 4,61 | 26697,6 |
| Скважина №43 | 36,8 | 3,18 | 5,17 | 29808 |
| Скважина №41 | 32,2 | 2,55 | 4,29 | 18144 |
| ВСЕГО | 215,5 | 17,92 | 29,55 | 151718,4 |

С учетом планируемой перспективной тепловой нагрузки, при условии увеличения теплосъема с добываемой термальной воды и снижения температуры слива отработанного теплоносителя, существующей потенциальной мощности источников энергии будет достаточно. Существующая схема теплоснабжения способна обеспечить прирост тепловой нагрузки жилой застройки на среднесрочную перспективу. В дальнейшем понадобится реализовывать мероприятия по модернизации схемы теплоснабжения с целью максимального использования добываемого теплоносителя, а именно, снижение температуры сброса теплоносителя после потребителей до +35 0С.

Таблица 2.2

| Наименование участка | Перспективная тепловая мощность источников скважин, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025-2030 | 2031-2038 |
| Скважина №16 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,78 |
| Скважина №44 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 3,57 |
| Скважина №42 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 5,16 |
| Скважина №13 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 1,33 |
| Скважина №7 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 2,82 |
| Скважина №8 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,83 |
| Скважина №20 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 4,61 |
| Скважина №43 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 5,17 |
| Скважина №41 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 4,29 |
| ВСЕГО | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 29,55 |

2.4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Зона действия источников тепловой энергии, расположенных в границах двух или более поселений на территории с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края отсутствует.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Целесообразность подключения новых потребителей к существующей системе теплоснабжения определяется расчетом радиуса эффективного теплоснабжения.

Согласно определению «зона действия системы теплоснабжения», данная в постановлении правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 г. и «радиуса эффективного теплоснабжения», приведенного в редакции ФЗ № 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении» если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть «изолированными» и «радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения – это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии».

На данный момент все потребители находятся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения. Целесообразность и возможность подключения перспективных потребителей к существующим источникам теплоснабжения будет определена при подаче заявок на технологическое присоединение.

2.6.	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности источника (источников) тепловой энергии, фактический и перспективный температурный график подачи теплоносителя.

Балансы тепловой мощности существующих источников тепловой энергии за 2022 год представлены в таблице 2.1. Перспективные балансы тепловой мощности скважин отражены в таблице 2.2.

Отпуск тепловой энергии в систему теплоснабжения Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края осуществляется количественным регулированием путём изменения подачи термальной воды потребителям тепловой энергии.

Эссовское месторождение характеризуется близкими значениями температуры подземных вод, вскрываемых скважинами (от 73,6 до 78 оС).

В течение года температура воды в эксплуатационных скважинах меняется незначительно. Колебания составляют 0,1-0,6 оС. В зимнее время снижение температуры связано с остыванием воды в оголовках скважин из-за низких температур воздуха (до -35-40 оС).

Утвержденный температурный график составляет 70/50 оС и представлен на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1. Температурный график отпуска теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Режим водоотбора характеризуется по величинам среднегодовых и среднемесячных дебитов скважин и водозабора. В связи с тем, что термальная вода Эссовского месторождения используется преимущественно для отопления жилых и производственных зданий и объектов в годовом цикле водоотбора наблюдается сезонность - снижение дебита в летнее время. Снижение среднемесячного суммарного дебита составляет в среднем 30-40% и приходится на июль-август месяцы.

2.7.	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности источников тепловой энергии.

Ограничения тепловой мощности на источниках теплоснабжения отсутствуют.

Располагаемая (фактическая) тепловая мощность представлена в таблице 2.3.

Таблица 2.3.

| Наименование участка | Фактическая тепловая мощность при температуре сброса +50оС, Гкал/час |
| --- | --- |
| Скважина №16 | 1,10 |
| Скважина №44 | 2,16 |
| Скважина №42 | 3,12 |
| Скважина №13 | 0,82 |
| Скважина №7 | 1,71 |
| Скважина №8 | 0,49 |
| Скважина №20 | 2,79 |
| Скважина №43 | 3,18 |
| Скважина №41 | 2,55 |
| ВСЕГО | 17,92 |

2.8.	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии.

Существующие источники тепловой энергии с. Эссо представляют собой геотермальные скважины, термальная вода из которых изливается самотеком. Скважины расположены вне помещений. Потребление на собственные нужды осуществляется в зданиях насосных станций, которые перекачивают добываемый теплоноситель.

Информация об объемах потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды приведена в таблице 2.4.

| Таблица 2.4. Удельные нормы расхода тепловой энергии |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Отапливаемый объем, куб.м. | Суммарный удельный годовой расход тепловой энергии, Гкал/год |
| Насосная станция «Ягодная» | 161 | 9,8 |
| Насосная станция №3 | 87,5 | 5,3 |
| Насосная станция «Школа» | 270 | 16,41 |
| Насосная станция № 2 | 137,5 | 8,3 |

2.9.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя при сбросе отработанной воды.

Потери при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя потребителей Эссовского сельского поселения состоят из потерь тепла через изоляцию (Гкал/год) и потери тепла с нормативной утечкой (Гкал/год). Результаты расчетов, произведенных с помощью программного комплекса Zulu представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5.

| Наименование источника | Потери тепла в тепловых сетях, Гкал/год | Потери тепла с утечкой теплоносителя из тепловых сетей, Гкал/год | Итого, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети Эссовского сельского поселения | 1076,66 | 902,28 | 1978,94 |

2.10.	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

Информация об объемах потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды приведена в таблице 2.6.

| Таблица 2.6. Удельные нормы расхода тепловой энергии |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Отапливаемый объем, куб.м. | Суммарный удельный годовой расход тепловой энергии, Гкал/год |
| Насосная станция «Ягодная» | 161 | 9,8 |
| Насосная станция №3 | 87,5 | 5,3 |
| Насосная станция «Школа» | 270 | 16,41 |
| Насосная станция № 2 | 137,5 | 8,3 |

2.11.	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающей организации, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Общая фактическая мощность при температуре сброса +50 °C составляет 17,92 Гкал/ч. При этом подключенная нагрузка – 11,16 Гкал/ч. Избыток тепловой мощности составляет – 6,4 Гкал/ч. Однако, при модернизации системы, с обеспечением температуры слива до +35°С теоретическая мощность возрастёт до 29,55 Гкал/ч.

2.12.	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.

Существующая тепловая нагрузка потребителей составляет 11,16 Гкал/ч.

При подключении перспективных объектов общая потребляемая мощность возрастёт на 20,7 Гкал/ч. В частности, строительство «Особой экономической зоны туристко-рекреационного типа». Включая строительство детского санатория, лечебно-оздоровительного комплекса, аквапарка (на отработанной термальной воде), горнолыжного комплекса. Для обслуживания потока туристов, планируется создание комплекса гидропонных теплиц. На тепле отработанных термальных вод планируется строительство рыборазводного завода, для разведения рыб лососевых пород.

Генеральным планом сельского поселения учтена комплексная реконструкция жилых кварталов, характеризующихся высоким уровнем износа жилищного фонда, уплотнение жилищного фонда на реконструируемых территориях, а также застройка новых спланированных территорий.

Самым энергозатратным является проект строительства рыборазводного завода (10 Гкал/ч). С учетом существующего теплопотребления общая нагрузка составит 31,86 Гкал/ч, которая не сможет покрываться за счет существующих скважин. Однако для рыборазводного завода можно использовать отработанный теплоноситель с температурой около +35 0С, что позволит снизить потенциальную нагрузку на систему теплоснабжения и покрыть перспективную нагрузку за счет действующих скважин.

Зоны перспективных потребителей представлены на рисунке 2.2. «Перспективная тепловая нагрузка»

Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные объёмы теплоносителя, необходимые для передачи тепла от источников тепловой энергии системы теплоснабжения с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края до потребителя в зоне действия источника, прогнозировались исходя из следующих условий.

- система теплоснабжения с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края открытая: на источниках тепловой энергии применяется количественное регулирование отпуска тепла по отопительной нагрузке в зависимости от температуры наружного воздуха;

- сверхнормативные потери теплоносителя при передаче тепловой энергии будут сокращаться вследствие работ по реконструкции участков тепловых сетей системы теплоснабжения;

- подключение потребителей в существующих ранее и вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по зависимой схеме присоединения систем отопления.

На данном этапе развития системы теплоснабжения Эссовского сельского поселения водоподготовка отсутствует. Неподготовленная геотермальная вода негативно сказывается на состояние стальных трубопроводов, многие трубопроводы забиты отложениями, высокая загазованность тепловых сетей ведет к увеличению гидравлического сопротивления, снижается теплоотдача.

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности скважин и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

С учетом планируемой перспективной тепловой нагрузки, при условии увеличения теплосъема с добываемой термальной воды и снижения температуры слива отработанного теплоносителя, существующей потенциальной мощности источников энергии будет достаточно.

Таблица 3.1

| Наименование участка | Прогнозная тепловая мощность скважин при температуре сброса: Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +50оС |  | +35оС |  |
|  | 2023 | 2024 | 2025-2030 | 2031-2038 |
| Скважина №16 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,78 |
| Скважина №44 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 3,57 |
| Скважина №42 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 5,16 |
| Скважина №13 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 1,33 |
| Скважина №7 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 2,82 |
| Скважина №8 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,83 |
| Скважина №20 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 4,61 |
| Скважина №43 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 5,17 |
| Скважина №41 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 4,29 |
| ВСЕГО | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 29,55 |

3.3. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с пунктами 6.16, 6.17 Свода правил «Тепловые сети» (СП 124.13330.20212) установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов:

- в закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

- для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края

Мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации № 154 от 22 февраля 2012 г.) для формирования нескольких вариантов развития системы теплоснабжения с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края из которых будет отобран наиболее оптимальный вариант развития системы теплоснабжения.

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края»

В Мастер-плане сформировано 4 варианта развития системы теплоснабжения с. Эссо.

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией тепловых сетей по мере износа, либо неисправного состояния основного оборудования насосных станций в процессе эксплуатации. Строительство новых тепловых сетей в рамках уже реализуемых мероприятий. Развитие тепловых сетей выполняется только для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих.

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Для повышения надёжности системы теплоснабжения с. Эссо, в качестве резервного источника для частных домов рекомендуется установка индивидуальных печей (каминов).

Вариант 2.

В дополнение к реализации первого варианта предполагает переход на систему ГВС с индивидуальным тепловым пунктом (ИТП) у каждого потребителя. Предложены технические и организационные мероприятия по оптимизации системы теплоснабжения у потребителя частного дома позволяющие увеличить «съём тепла».

Вариант 3.

Предполагает реализацию Варианта 1. Для повышения надёжности системы теплоснабжения с. Эссо, взамен печного отопления рассматривается вариант строительства новой котельной со строительством дополнительных тепловых сетей, а также обустройством мест для хранения топлива и организации водоподготовки.

Вариант 4.

Предполагает одновременную реализацию Варианта 2 и Варианта 3.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края предлагает сравнительно небольшие капиталовложения, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию в сравнении с другими вариантами.

Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории муниципального образования Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края предполагает повышение качества и надежность системы теплоснабжения, но в сравнении с первым вариантом потребуются большие капиталовложения.

Реализация варианта 3 и варианта 4 повысит надежность системы теплоснабжения, однако потребуются значительные капиталовложения.

Таким образом, наиболее приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения на территории муниципального образования Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края является 1 вариант развития.

Ценовые зоны теплоснабжения на территории Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края отсутствуют.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

С целью качественного и бесперебойного обеспечения потребности в теплоснабжении для потребителей, расположенных вне зон действия существующих энергоисточников, предлагается провести мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению. Проведение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению котельной позволит существенно снизить затраты эксплуатирующей организации на топливо и текущие ремонты устаревшего оборудования.

С целью поддержания безаварийной работы тепловых сетей в отопительном периоде в качестве первоочередных мероприятий предлагается также плановая замена участков действующих сетей по результатам ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность, проводимых после окончания отопительного сезона.

Также при формировании данного раздела по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии учитывалось:

- Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью (см. главу 2 Обосновывающих материалов «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»).

- Определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке (см. главу 4 Обосновывающих материалов «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»).

- Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива (см. главу 10 Обосновывающих материалов «Перспективные топливные балансы»).

Предлагаемый вариант обеспечивает наиболее оптимальное распределение тепловой энергии существующим и перспективным потребителям, а также минимально возможные финансовые вложения на модернизацию источников теплоснабжения.

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей

В соответствии с выбранным вариантом мастер-плана развития системы теплоснабжения с. Эссо строительство новых источников тепловой энергии не предусматривается. Обеспечение тепловых нагрузок новой застройки общественных зданий и жилого капитального фонда предусматривается от существующих скважин.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

С целью поддержания безаварийной работы тепловых сетей в отопительном периоде в качестве первоочередных мероприятий предлагается также плановая замена участков действующих сетей по результатам ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность, проводимых после окончания отопительного сезона, а также тепловых сетей, при плановой шурфовке на которых выявлено утолщение стенки на 20% и более от проектного (первоначального) значения.

Основанием для строительства новых тепловых сетей служит обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки новых потребителей. Перспективные тепловые нагрузки представлены в главе 2 Обосновывающих материалов «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Планируемые мероприятия, согласно выбранному варианту, мастер-плана, по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии не предусматриваются.

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Действующие источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края отсутствуют.

На территории с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края есть источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть. Например, теплоноситель со скважин №44, №42, №17 работают на тепловую сеть по ул. Линейная, ул. Березовая, ул. Южная.

Скважины №20 и №43 работают на бак насосной №2 и соединены в общую сеть.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

По данному пункту мероприятий не предусмотрено.

5.6. Меры по переводу скважин, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.

Меры по переводу скважин в пиковый режим работы не предусмотрены.

5.7. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных и иных источников тепловой энергии, расположенных на территории с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматривается.

5.8. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода отсутствуют в связи с отсутствием таких источников.

5.9. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии с СП 124.13330.2012 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается количественное – изменение расхода теплоносителя в тепловых сетях на выходных задвижках источника теплоты в зависимости от температуры наружного воздуха.

Отпуск тепловой энергии производится по утвержденному температурному графику теплоносителя 70/50ºС.

В таблице 5.1 приведен график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для источников теплоснабжения с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края.

Таблица 5.1

| № п/п | Температура наружного воздуха, 0С | Температура подающей сетевой воды, 0С | Температура обратной сетевой воды, 0С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 70 | 60 |
| 2 | 6 | 70 | 60 |
| 3 | 4 | 70 | 60 |
| 4 | 2 | 70 | 60 |
| 5 | 0 | 70 | 55 |
| 6 | -2 | 70 | 55 |
| 7 | -4 | 70 | 55 |
| 8 | -6 | 70 | 55 |
| 9 | -8 | 70 | 55 |
| 10 | -10 | 70 | 50 |
| 11 | -12 | 70 | 50 |
| 12 | -14 | 70 | 50 |
| 13 | -16 | 70 | 50 |
| 14 | -18 | 70 | 50 |
| 15 | -20 | 70 | 50 |
| 16 | -22 | 70 | 50 |
| 17 | -24 | 70 | 50 |
| 18 | -26 | 70 | 50 |
| 19 | -28 | 70 | 50 |
| 20 | -30 | 70 | 50 |
| 21 | -32 | 70 | 50 |
| 22 | -34 | 70 | 50 |

Изменение утвержденных температурных графиков отпуска тепловой энергии, с учетом изменения зон теплоснабжения, строительства новых котельных и переключения на них абонентов с существующих котельных на момент разработки схемы не предусматривается.

5.10. Решения о загрузке источников тепловой энергии (скважин), распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.

Решений о перераспределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не принималось. Решения о загрузке источников тепловой энергии принимаются на основании заявок на технологическое присоединение.

5.11. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Ввод новых источников тепловой энергии не предполагается. Рекомендуется увеличение мощности существующих источников генерации за счет повышения эффективности использования добываемого со скважин теплоносителя. Перспективная тепловая мощность представлена в таблице 3.1.

5.12. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Мероприятия по вводу новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматриваются.

Ввод новых источников генерации не предусматривается.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Для присоединения к источникам выработки тепла теплопотребляющих установок потребителей жилищной и комплексной застройки на вновь осваиваемых территориях по с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края на расчётный срок схемы теплоснабжения до 2038 года предлагается выполнить реконструкцию тепловых сетей для обеспечения тепловой нагрузки от существующих источников теплоснабжения и оборудовать все находящиеся в эксплуатации источники тепловой энергии приборами учета отпускаемой тепловой энергии. Также оборудовать приборами учета всех потребителей тепловой энергии.

Прокладку тепловых сетей выполнить в пенополиуретановой изоляции. Компенсацию температурных расширений тепловых сетей выполнить с помощью углов поворота трассы и компенсаторов.

С целью поддержания безаварийной работы тепловых сетей в отопительном периоде в качестве первоочередных мероприятий предлагается также плановая замена участков действующих сетей по результатам ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность, проводимых после окончания отопительного сезона, а также тепловых сетей, при плановой шурфовке на которых выявлено утонение стенки на 20% и более от проектного (первоначального) значения.

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не предусмотрены.

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Согласно генеральному плану с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края предусмотрено строительство новых потребителей. Поэтому необходимо строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную застройку. Диаметр и длину тепловой сети необходимо определить в процессе разработки проектной документации.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Поставка тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии предполагается в соответствии с существующей схемой теплоснабжения. Внесение изменений в схему не планируется.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предусмотрена реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения. Продолжается реализация мероприятия «Подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения. Реконструкция сетей централизованного теплоснабжения и холодного водоснабжения улиц Березовая, Зеленая, Южная, Кедровая, пер. Медвежий угол, ул. им. Девяткина, ул. Линейная в с. Эссо, Быстринского района Камчатского края».

Также с целью улучшения качества тепло- и водоснабжения потребителей тепла и воды в с. Эссо, а также подключения новых потребителей запланирована реконструкция тепловых сетей по ул. Нагорная, ул. 40 лет победы, ул. Терешковой.

В 2017 году разработана проектная документация «Сети теплоснабжения в с. Эссо, Быстринского района, Камчатского каря. Реконструкция.».

Помимо этого, рекомендуется подключать новых потребителей с условием возврата отработанного теплоносителя обратно в систему теплоснабжения.

Кроме того, возможно внедрение современного оборудования, использующее низкопотенциальное тепло для обеспечения тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения. Таким оборудованием являются теплоснасосные установки, источником тепла для которых будет являться сбросная вода после потребителей.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

На момент разработки схемы теплоснабжения большая часть тепловых сетей находятся в крайне изношенном состоянии, срок эксплуатации составляет более 25 лет.

Реконструкция существующих тепловых сетей позволит обеспечить:

- более качественное теплоснабжение потребителей тепловой энергией существующих объектов;

- уменьшение тепловых потерь на реконструируемых тепловых сетях;

- сокращение сроков профилактического ремонта оборудования и повышение надежности теплоснабжения поселения.

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края открытая система теплоснабжения.

Содержание токсикологических компонентов в термальной воде Эссовского геотермального месторождения (мышьяка и метаборной кислоты) превышает ПДК (0.05мг/л и 0,5 мл/л соответственно) в несколько раз, отчётом по запасам прямое использование вод для нужд ГВС - запрещено. Вместе с тем вода обладает лечебным воздействием и возможно её использование для бальнеологии. Термальная вода обладает низким коррозионным воздействием на трубопроводы и арматуру, при отсутствии кислорода воздуха. Поэтому попадание воздуха в систему недопустимо, с этой целью система всегда должна быть заполнена геотермальным теплоносителем (исключение – проведение ремонтных и профилактических работ. Рекомендуется в качестве подводящих трубопроводов использовать пластиковые, металлопластиковые и другие трубы, не подверженные коррозионному воздействию.

Возможны два варианта организации снабжения горячей водой питьевого качества потребителей с. Эссо. Первый вариант установка классической «четырёхтрубной» системы со строительством центральных тепловых пунктов (ЦТП) в районе насосных. Второй – установка индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) непосредственно у потребителей. Первый вариант потребует коренной реконструкции «двухтрубной» сети со строительством дополнительных сетей и разводки их по потребителям. Недостатком данного варианта является необходимость привлечения больших средств единовременно, строительство дополнительных сетей параллельно действующих теплотрасс. Учитывая подземное исполнение трасс, это приведёт к дополнительному разрушению дорожной инфраструктуры улиц и проездов и их последующее восстановление, что приведёт к значительным затратам.

Второй вариант более предпочтителен, так как не требует крупномасштабного строительства сетей.  Существующие сети теплоснабжения обладают повышенной пропускной способностью, достаточной для организации ГВС. При этом сети холодного водоснабжения практически до всех потребителей подведены.

Ниже рассматривается схема ИТП для частного домовладения– рисунке 1.

Рисунок. 1. Типовые варианты разводки системы отопления и ГВС, схема индивидуального теплового пункта в частном доме с тепловой нагрузкой до 0,1 Гкал/ч.

В индивидуальном тепловом пункте (ИТП) (рис.1.) происходит подготовка горячей воды питьевого качества с использованием так называемых «бойлеров косвенного нагрева»-теплообменников накопительного типа. Расчётный объём бойлера в среднем составляет около 100 литров на семью из 5 человек. Холодная вода поступает по водопроводу  в систему ГВС, на трубопроводе холодной воды установлен расходомер типа  СВК-15 с модулем КАРАТ-926 LW и обратный клапан 11. Нагрев холодной воды питьевого качества происходит за счёт термальной воды, учитывая температуру поступающей по подающему трубопроводу термальной воды равную 70оС нагрев горячей воды возможен до  значений 65-68 оС  что соответствует требованиям к системам ГВС (60-75 оС).  Кроме этого, в бойлерах косвенного нагрева устанавливается, как правило, электронагреватель (обеспечивающий подачу ГВС даже в случае отключения тепловых сетей в летний период).

Согласно закона об энергосбережении №261 счетчики (расходомеры) обязаны иметь все потребители.   Надо отметить, что с 2019 года в Закон внесены изменения, и если раньше для зданий с тепловой мощностью до 0,2 Гкал/час   счетчики можно было не устанавливать, то на сегодняшний день установка приборов учета прописана для всех. Все потребители, независимо от мощности потребления обязаны установить приборы учета тепловой энергии.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Для перевода потребителей, у которых отсутствует внутридомовая система горячего водоснабжения предлагается установка у потребителей электрических подогревателей.

Перспективные топливные балансы

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

На момент разработки схемы теплоснабжения источникам тепловой энергии, расположенные на территории Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края, топливо не требуется.

В случае принятия решения о строительстве источника тепловой энергии, использующего топливо, потребуется корректировка данной схемы теплоснабжения с расчетом расхода топлива, а также его резервных запасов.

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На существующих источниках тепловой энергии топливо не используются.

8.3. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Мероприятия не предусматриваются.

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по инвестициям источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, прописанных в разделе 5 «Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение будут определены на этапе разработки проектной документации.

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по инвестициям в строительство и реконструкцию тепловых сетей сформированы на основе мероприятий, прописанных в разделе 6 «Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей».

В соответствии с инвестиционной программой АО «Тепло Земли» предполагается реализация мероприятия «Модернизация насосных станций «Ягодная», №2, №3 в с. Эссо». Стоимость реализации мероприятия оценивается в 10 823,52 тыс. руб. (с НДС).

Оценка стоимости капитальных вложений осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей строительства, укрупненным показателям сметной стоимости, укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ.

Предложение мероприятий в Схеме теплоснабжения определяется их экономической эффективностью, необходимостью их реализации (исчерпание эксплуатационного ресурса).

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе отсутствуют.

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе.

Мероприятий по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую не предусмотрено.

д) оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям

В настоящий момент не существует законодательно закрепленных правил и методик определения совокупного экономического эффекта от реализации всех мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения и учитывающих различные интересы и возможности всех участников схемы, а на их основе – выбора наиболее оптимального варианта схемы теплоснабжения.

Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий, обеспечивающих качественное и надежное теплоснабжение существующих и перспективных потребителей, а также необходимостью выполнениея требований законодательства.

Следует отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения, имеет целью – поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект (относительно капитальных затрат на ее реализацию) и является социально-значимой. Расчет эффективности инвестиций в данную группу в схеме теплоснабжения не приводится.

д) величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Информация о величине фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения отсутствует.

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации администрации с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края рекомендуется присвоить статус единой теплоснабжающей организации:

- АО «Тепло Земли» и установить зону ее деятельности в зоне действия котельных с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения и присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

10.2. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения представлен в таблице 10.1.

Таблица 10.1

| Наименование источника | Зона действия | Теплоснабжающие организации |
| --- | --- | --- |
| Геотермальные скважины №№ 7, 8, 13, 16, 20, 41, 42, 43, 44 | Территория Эссовского сельского поселения | АО «Тепло Земли» |

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования  (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

10.4. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения представлен в таблице 10.2.

Таблица 10.2

| Теплоснабжающие организации | Зона действия |
| --- | --- |
| АО «Тепло Земли» | Территория Эссовского сельского поселения |

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со ст. 18. Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:

- о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

- об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

- о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

В настоящий момент распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на территории с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края не планируется, т.к. другие источники тепловой энергии отсутствуют.

Решение по бесхозяйным тепловым сетям

Статья 15, пункт 6 ФЗ-190 от 27.07.2010 г. :«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 г. № 931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей». На основании статьи 225 ГК РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

При проведении АО «Тепло Земли» исследования с целью сбора необходимой информации для разработки схемы теплоснабжения с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края бесхозяйных тепловых сетей в поселении – не выявлено. Однако имеются тепловые сети по ул. Березовая, ул. Линейная и ул. Южная, которые были построены в рамках мероприятия «Подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения. Реконструкция сетей централизованного теплоснабжения и холодного водоснабжения улиц Березовая, Зеленая, Южная, Кедровая, пер. Медвежий угол, ул. им. Девяткина, ул. Линейная в с. Эссо, Быстринского района Камчатского края», числятся на балансе администрации с. Эссо и не могут быть переданы в эксплуатацию АО «Тепло Земли» для подключения потребителей и организации ремонтных и профилактических работ. Необходимо завершить реализацию указанного мероприятия и осуществить передачу тепловых сетей в эксплуатацию АО «Тепло Земли».

Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта российской федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения С. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края

13.1. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края, не предусматривается.

13.2. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения на территории с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края, отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Решения о корректировке соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения на территории с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края, отсутствуют.

Индикаторы развития систем теплоснабжения с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края

14.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Информация о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на территории с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края отсутствует.

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Информация о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на территории с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края отсутствует.

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети на территории с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края представлено в таблице 13.1.

Таблица 13.1.

| Суммарная материальная характеристика тепловых сетей, м2 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | Отношение величин, Гкал/м2 |
| --- | --- | --- |
| 4715,4 | 1978,94 | 0,419 |

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Информация об удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке на территории с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края представлена в таблице 13.2.

Таблица 13.2.

| Суммарная материальная характеристика тепловых сетей, м2 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Отношение величин, Гкал/ч/м2 |
| --- | --- | --- |
| 4715,4 | 11,16 | 0,00236 |

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Информация по долям отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии на территории с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края отсутствует.

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей котельных составляет 25 лет.

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

Информация об отношении материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей на территории с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края отсутствует.

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

За последний год установленная тепловая мощность источников тепловой энергии не изменилась.

о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют. Применение санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не выявлено.

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.

Сценарий 1. Отключение электроснабжения насосных станций.

В случае единичного или массового нарушения снабжения электрической энергией объектов (насосных станций) на неопределенный период на каждой станции предусмотрены резервные источники электроснабжения - дизельные электростанции.

Рисунок 9.2. Дизельная электростанция для резервного электроснабжения 
насосной «Школа»

Сценарий 2. Аварийная ситуация на тепловой сети.

В случае аварии (порыва) на тепловой сети возможно отключение поврежденного участка для выполнения ремонтно-восстановительных работ. При этом режим работы котельной и ее температурный график не меняется.

Сценарий 3. Аварийная ситуация с насосным оборудованием на насосных станциях.

На существующих насосных станциях для поддержания необходимого гидравлического режима установлено резервное насосное оборудование. При выходе из строя одного из агрегатов, происходит переключение на запасное оборудование.

Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

программное обеспечение, позволяющее описать (паспортизировать) все технологические объекты, составляющие систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

собственно, данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта;

– от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

Рассмотрим ситуацию аварии на одном из участков теплотрассы, идущей от насосной №2 к потребителям.

На рисунке 9.3. представлена ситуация отключения нескольких потребителей микрорайона Солнечный (дома №29, №31, №37)

Рисунок 9.3. Моделирование аварийной ситуации в микрорайоне Солнечный

Гидравлический режим работы системы теплоснабжения останется без изменений для потребителей скважин №20 и №43 (насосной №2), не попавших под отключение при отказе участка тепловой сети.

Характеристики отказавшего участка тепловой сети.

Таблица 9.1

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Время восстановления, ч | Кол-во отключенных потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р солнечная 25п | Р солнечная 37п | 59,8 | 0,04 | - | 4 | 3 |

Темпы падения внутренней температуры здания при различных температурах наружного воздуха

Таблица 9.2

| Коэффициент аккумуляции, ч | Темп падения температуры, °С/ч, при температуре наружного воздуха, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ±0 | -10 | -20 | -30 |
| 20 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| 40 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
| 60 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |

Температура воздуха в зданиях потребителей в конце периода восстановления участка тепловой сети

Таблица 9.3

| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная температура воздуха в здании, 0С | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура, 0С | Температура наружного воздуха, 0С | Температура воздуха в здании в конце периода восстановления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкр. Солнечный 29 | 0,006 | 20 | 20 | +12 | -20 | 12,8 |
|  |  |  |  |  | -10 | 14,4 |
| мкр. Солнечный 31 | 0,0087 | 20 | 202 | +12 | -20 | 12,8 |
|  |  |  |  |  | -10 | 14,4 |
| мкр. Солнечный 37 | 0,01 | 20 | 20 | +12 | -20 | 12,8 |
|  |  |  |  |  | -10 | 14,4 |

Ценовые (тарифные) последствия

а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края

б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края.

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края.

Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края.

а) описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края.

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края не проводятся.

Производство энергоресурсов в режиме комбинированной выработки не производится. Топливо не сжигается.

Основным воздействием на окружающую среду является сброс отработанной сетевой воды в ближайшую реку.

б) описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края.

На территории с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края замеры концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха не производятся.

д) предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства;

Для снижения выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду рекомендуется разработать программу и реализовать мероприятия по максимально возможному использованию теплового потенциала добываемого теплоносителя из геотермальных скважин, вследствие чего, температура сбросной воды предположительно уменьшится до +35 0С, что окажет влияние на снижение уровня нагрева водного объекта (реки Уксичан).

e) предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства.

На данный момент рассчитать величину необходимых инвестиций для снижения влияния на окружающую среду невозможно из-за отсутствия данных.